福建省肿瘤医院调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医院数据中心机房项目 |
| 2 | 调研报名时间： 2025 年12月 31日至2025 年 1月7日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2026 年1月 8日 9:00 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人：钱工、杜工、郑工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院数据中心机房项目 | 1项 |  |

二、技术功能及服务要求

- 1、合同包（一）

- 本项目数据中心机房项目涵盖机房装修子系统、机房新风子系统、机房供配电及不间断电源子系统、机房机柜和微模块通道子系统、机房综合布线子系统、机房场地监控子系统、机房安全防范子系统，本项目包含对原有数据中心机房服务器、存储、核心网络交换机等设备的搬迁与集成服务。

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 医院数据中心机房项目 | 机房装修子系统：包含给排水，接地系统。面积：315 m²。 |
|  |  | 机房新风子系统：包括新风设备，设计应满足机房的新风风量并考虑备份。 |
|  |  | 机房供配电及不间断电源子系统：配电柜、空调动力ups（单机设计）、ITUPS（ITUPS配置应考虑备份配置，采用双总线供电方式）、电池组（系统后备时间应不少于60分钟）。 |
|  |  | 机房机柜和微模块通道子系统：2组模块化机组，每组包含（20台服务器机柜、2台一体化ups机柜、4台列间空调、微模块通道组件、微模块内监控组件），每组平均单柜按7kw设计；其中1组需设计10个12kw机柜用于智算场景。 |
|  |  | 机房综合布线子系统：每台机柜应至少设置24根六类非屏蔽双绞线及24芯万兆多模OM4光纤。 |
|  |  | 新旧机房场地监控子系统：监控内容包括但不仅限供配电系统、防雷系统、UPS主机、精密空调、新风机、机房温湿度、机房漏水监测系统、机房安防系统、机房消防系统等内容，并能对主要数据展示和管理，支持3D可视化，能效管理，移动运维，资产管理，容量管理。 |
|  |  | 机房安全防范子系统（国密）：包含新旧机房的视频监控、门禁设备，满足国密测评要求。 |

- 其他要求

1、总体要求：建设一个涵盖动力、环境、安防、能耗管理于一体的整体系统，实现实时监控、事前预警、事中报警并处理、事后取证的安全管理模式，构建一个具备“安全、可靠、规范、节能”的数据中心机房，保障我院医疗信息系统核心应用的稳定可靠不间断运行，实现统一管理，实现规模化运营、高质量发展。同时，要求数据中心机房的服务能力具有可弹性的扩展空间，可满足目前及未来5年内发展的需求。

- 2、本项目整体设计及施工需符合 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 B 级及以上标准。

- 3、本项目采用双路供电冗余设计，ITUPS 系统支持 N+1 冗余，电池续航时间不低于60分钟，并兼容医院柴油发电机无缝切换，保障关键业务不中断。

- 4、本项目采用封闭冷通道设计，主机房温度控制在 18℃~27℃，湿度 40%~60%，具备故障预警功能，单台空调故障时其余设备可自动冗余补位，避免局部过热。

- 5、本项目需内置物理安全防护体系，包括机柜机械锁、通道人脸/指纹/密码/刷卡门禁、24小时视频监控，相关操作日志及视频存储时间不少于3 个月。

- 6、本项目运维管理系统需具备远程监控+本地运维双重模式，支持手机 APP 告警推送，故障定位精度达到机柜级，且运维操作不涉及医疗数据明文访问，保障隐私安全。

- 7、本项目中模块化机柜需采用预制化交付，现场安装周期不超过 90 天，减少对医院日常诊疗工作的干扰，施工过程需符合医院洁净环境要求，避免粉尘、噪音污染。

- 8.本项目包含对原有数据中心机房服务器和核心网络设备搬迁服务。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（提供相关设备彩页、相关三证等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

- 4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

- 5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

- 6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

- 福建省肿瘤医院

- 年  月  日